# 亳州市华佗中医院西院区污水处理站改造及运行管理服务项目需求

- 一、项目概况

- 亳州市华佗中医院西院区污水处理站改造及日常运营管理服务，污水处理站设计日处理量约为800吨。项目主要包括：（1）改造部分：污水处理站原有故障设备的大修及必要的设备更换，根据现场情况进行适当的工艺改造。（2）运维部分：污水处理站配置合格的操作、维修人员，提供设备维修及设备保养（包含添加机油等基础保养），为污水处理站配制所需药剂，保证污水处理站的正常运行和污水处理后排放水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，出水排至市政污水管网及环保部门要求，按照排污许可证要求进行无组织废气及出水水质检测（必要时提高检测频次），定期进行相关数据上传，完成月报、季报、年报的填报工作。不含污泥处置费用及日后环保主管单位要求新增在线设备安装及维护费用。

- 二、服务范围

（1）改造部分：污水处理站原有故障设备的大修及必要的设备更换，根据现场情况进行适当的工艺改造。

（1.1）调节池：

2台提升泵更换，损坏件拆除、2台水泵导轨、导链及下部水泵耦合装置更换维修。

（1.2）曝气池：

（1）风机更换；

（2）池体排水清淤，更换水下曝气装置；

（3）加装填料，投加菌种，污泥驯化培养；

（4）2台中间提升泵更换，损坏件拆除、更换2台水泵导轨、导链及下部水泵耦合装置。

（1.3）斜板沉淀池：

（1）2座斜板沉淀池各增加1台污泥泵（含污泥管道的重新布设）；

（2）斜板沉淀池斜板及出水堰拆除更换。

（1.4）消毒剂投加系统：

增置次氯酸钠消毒设备1套（容积：1000L，加药泵20L/h 2台）。

（1.5）自控系统:

现有PLC自控系统已损坏，无法使用，PLC自控系统重新搭建及调试，实现现场自控功能。

（1.6）管道部分：

进出水管道、污泥回流管、污泥排泥管等管道更换。

（1.7）增加厂站空气更新系统。

（1.8）厂站安全防护设施更新。

（2）运维部分：污水处理站运营管理服务主要内容包括但不限于：完成污水处理站日常运营管理、专业操作人员、劳动安全及达标排放责任，污水处理站的范围界定为污水处理站格栅渠进水口（含格栅渠）始至污水处理站标准化排口（含标准化排口）止。污水处理站具体运营托管包括所有设施设备（除在线监测设备）日常运行、管理、维护、维修、保养，污水处理站运行所需的药剂、试剂、材料，污水处理站范围内管网的运营维护，运维人员配备及管理（运维人员工资福利、安全防护、安全责任），运维记录及技术资料存档，信息汇报等保证正常运营的所有内容。需确保出水水质稳定达标排放。按照排污许可证要求进行出水水质检测（必要时提高检测频次），定期进行相关数据上传，完成月报、季报、年报的填报工作。

污水处理站运营所需的水电费由招标人承担。

- 三、服务要求

3.1 设施设备维保要求

3.1.1中标人负责运维范围内污水处理站设施设备的维修保养工作，包括但不限于：主要设施设备（在线监测设备除外）、输配电系统（包括电线、电缆、配电箱内所有电器件等）、供水系统（水泵、水管等）、自动控制系统（控制柜、电脑等）等满足污水处理站正常运转的所有设施设备。

3.1.1中标人负责日常所有维修保养及零配件采购安装及因中标人运营不当造成设备损坏的维修。招标人负责因设备本身原因造成损坏的维修，或因设备超过使用年限、老化失去使用功能、未达到环保要求进行更换、添加、整改、技改的，由招标人负责，中标人配合安装、使用及维保；

3.1.3中标人负责制定完善的设施设备维修保养制度，并严格执行，相关制度上墙；

3.1.4中标人负责污水处理系统运行期间设施设备的巡查工作，并做好记录，发现异常情况及时妥善处理；

3.1.5中标人负责对污水站运行设施设备进行维护保养，并形成设施设备维护记录台账；

3.1.6如污水站出现停电、停机维护、出水异常等情况，中标人应 10 分钟内做出反应，3 小时提供解决方案，6 小时解决问题或有效控制突发情况，保证正常排放，并及时向招标人相关部门汇报。

3.2 人员配置要求

3.2.1中标人应派出满足操作、值班、监测、维修等人员，指派的技术人员应掌握污水处理系统的工作原理、工艺流程及操作规程，按专业化的要求配置管理服务人员，持证上岗，确保污水站365×24小时（全年无休息日）正常运转；

3.2.2中标人投入的驻点人数不得少于1人，工作人员职责分工需上报招标人管理部门同意后方可执行。招标人有权抽查人员值班情况，发现值班人员脱岗一次，罚款200元，并提出批评，发现两次，罚款400元并提出警告处理，三次以上招标方有权提出解约合同。

3.2.3中标人应需有环保专业设备的维护保养队伍，且人员需长期从事污水处理设备设施维保工作，具有污水处理设备设施维保经验；定期对污水站运行设备进行维护保养，并将维护记录保存形成设备维护档案；

3.2.4运营人员及操作人员应经过系统的培训，熟悉环保相关法律法规知识，操作人员要操作熟练，掌握处理工艺流程；建立员工定期考核、检查和持续培训制度并严格执行；人员要固定；统一着装、按时上岗，衣着整洁、佩戴胸卡；

3.2.5运行技术人员和设备维修人员，全天待令，一旦接到医院污水站现场操作人员反应设备故障，4h以内到达现场，处理问题；

3.2.6招标人有权撤销中标人不合格的项目经理及相关工作人员，中标人并须及时更换和补充服务人员；

3.2.7中标人配备专职运营操作人员需24小时负责污水处理设备的正常运转，保证污水站各项系统设备的正常运行，如因运营不当导致未正常运作的问题，由运维方承担所有责任及处罚。

3.3 水质监测要求

3.3.1自行监测：中标人负责合同期内排污许可证要求的出水水质及无组织废气检测工作（如不具备检测能力，必须委托第三方专业机构检测），要求检测因子为排污许可证要求项目（COD、氨氮、pH、SS、粪大肠菌群等），保证污水排放符合国家规范标准，每月定期将检测报告上报招标人，并按照排污许可证要求定期进行相关数据上传，完成月报、季报、年报的填报工作。

3.3.2环保部门检测：环保部门按国家有关规定进行强制性检测，中标人必须配合。

3.4污泥等危险废物处置要求

3.4.1中标人负责服务期内污水处理站运行产生污泥的捞起、压滤、消毒打包、转运至危废间等工作，按环保要求，开展污泥压滤工作。

3.4.2按照国家相关危废标准和规定，承担我院污水处理站危险废物的管理工作，负责格栅渣、污水站压滤后污泥等一切污水处理站运行产生的危险废物的管理、储存工作，并符合《医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）中的污泥控制与处置要求，危险废物（含污水处理站运行产生的污泥）由招标人委托有资质的公司处置，费用由招标人负责。

3.5 质量要求

3.5.1处理后的水质须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的表2预处理标准。

| 污染物 | CODcr | BOD5 | pH | SS | 粪大肠菌群数（MPN /L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质 | 250 | 100 | 6~9 | 60 | 5000 |

3.5.2污泥处置满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准。

备注：以上标准均按国家最新最严格的标准执行。

3.6 管理要求

3.6.1中标人提供的技术管理服务必须满足符合当地环保部门对医院污水排放的要求，在服务期内确保污水达标排放，因运维过失而造成的一切后果（含因环保监测不合格的罚款）以及任何处罚或整改由供应商承担，并有权单方面终止合同。

3.6.2中标人根据国家有关法律、法规，制定运营服务规章制度、岗位职责、设备操作规范、维修操作、应急预案、安全管理制度、年度工作计划等并制定各种表格，相关制度上墙；

3.6.3中标人负责对污水站内所有设备运行状态进行定期和不定期巡视，及时掌握污水站运行状况，对污水站进行动态管理并建立运营管理台帐；发现异常情况及时妥善处理，上报医院有关主管部门并跟踪处理结果及其对污水处理系统带来的影响；制定设备设施维修保养制度，操作规范、消毒剂管理等相关制度并严格执行，制度规范上墙；

3.6.4中标人必须保持与所在地市、区环保部门联系和沟通，做好生态环境部门检查时的接待工作，同时了解最新的环保规范及政策，参加必要的环保培训及会议，取得当地生态环境部门认可的培训结业证书等有效证件，并及时上报至招标人相关部门，所产生的费用均由中标人承担，包含在报价中其它费用中；

3.6.5中标人负责制定完善的污水处理突发事件应急预案，按照环保部门及医院要求组织应急预案演练，每年不少于一次，如若污水处理站出现停电，停机维护，出水异常等情况，应立即采取应急处理措施，保证正常排放，并及时向采购人相关部门汇报。

3.6.6中标人负责运维期间人、材、物的安全防范和意外情况的应急处理，服务期间应采取必要的安全防护措施，若因安全管理及措施不到位而发生的安全责任事故，全部由中标人承担。

3.6.7中标人负责配合医院各项迎检工作，做好相关资料整理、制作和收集，符合各项检查的标准和要求，如医院复审、文明城市创建、安全生产等各项检查等。

3.6.8中标人负责污水处理站运营托管的人员在进行有限空间作业时必须不少于两人（修理时须有2人（含）及以上人员在场）。

3.6.9中标人负责维护污水站内外，包含池体、道路、绿化、设备等的外观美化整洁，给医院以良好的建筑形象及环境；

3.6.10中标人必须遵守医院各项规章制度并服从管理。

- 四、投标报价要求

1.投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标项目的全部内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部内容的价格体现。

2.投标报价：报价为除水、电费以外所有运行维护维修服务费用，包括但不限于材料费用（药剂等）、人员费用、劳保费用、设备维护保养费用以及其它费用等。

3.费用支付方式及时间：

3.1改造费用支付：改造完成后，经业主单位验收合格后，采购人一次性支付合同价款的90%，余下10%一年后无质量问题一次性退还。

3.2运维费用支付：按月结算，达到招标人考核要求，考核细则另行制定。

4.投标人应考虑物价上涨的因素，及各种经济安全风险。

5.不接受选择性报价或备选方案；不接受具有附加条件的报价。

五、其他事项的说明

1.在投标过程中投标人如有违法、违纪、违规行为的，一经查实取消本次投标资格，已经中标的取消中标资格，由此造成的经济损失、招标人有权要求予以赔偿。

2.合同续签及解除

（1）本次招标服务总周期。

（2）投标人未遵守国家法律法规及安全条例，造成重大人员伤亡、重大设备损失的或其他重大问题，招标人有权终止合同，一切责任后果由中标人承担。

（3）由于环境污染或检查不合格，所造成监管部门对招标人的罚款，其费用由中标人负责，同时招标人有权对招标人进行相应罚款等处理措施。